Control de recepción de puertas y cierres de huecos resistentes al fuego y sus dispositivos de cierre
Tras la entrada en vigor del CTE y en concreto del DB SI, en cumplimiento de las normas armonizadas con la Directiva 89/106/CEE de Productos de Construcción y norma UNE 13501 parte 2, tanto la designación, en base a su comportamiento, de las antiguas puertas RF como el control de Recepción de las mismas ha cambiado.

Tal y como se indica en la UNE 13501-2 la clasificación de las puertas y cierres resistentes al fuego y sus dispositivos será dependiendo de los criterios de comportamiento, fijados para estos elementos en el proyecto que les integra, siendo estos:

• Integridad: E

• Aislamiento: I, para el cual se definen dos niveles diferentes para el criterio de aislamiento: Aislamiento I1 y     Aislamiento I2  (siendo mayor el grado de aislamiento I1)

• Radiación: W
• Cierre Automático: C

En base a ello se definen las siguientes clases:

• EI tt (minutos), pudiendo ser tt: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 y 240

• EI1 tt (minutos) pudiendo ser tt: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 y 240

• EI2 tt (minutos) pudiendo ser tt: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 y 240

• EW tt (minutos) pudiendo ser tt: 20, 30 y 60

Independientemente de estas clases, este tipo de puertas deben cumplir con una clasificación de Cierre Automático C5, es decir un ejemplo de designación de puerta seria EI1 60–C5 y este elemento tendría un criterio de comportamiento de Integridad y Aislamiento de nivel 1 durante 60 minutos con una clasificación C5 del Autocierre.

Para comprobar que el elemento cumple con los criterios de comportamiento fijados en el proyecto y en base a la UNE 13501-2, el suministrador o fabricante debe entregar Certificado de Ensayo por Organismo Acreditado, con antigüedad menor de 10 años, en el cual se especifique que cumple con el criterio de comportamiento solicitado y para el cual se ha ensayado, y conforme a la UNE EN13501-2 y la UNE EN 1634.

Además los elementos que se citan a continuación deben disponer de Marcado CE con Sistema de Evaluación de la Conformidad 1, por lo cual el producto debe ir Marcado con el logotipo CE (o en el embalaje) y el fabricante debe aportar tanto el Certificado CE de Conformidad como la Declaración CE de conformidad firmada por el representante legal del fabricante.

Los productos en cuestión son:

— Dispositivos de Cierre Controlado. UNE EN 1154

— Dispositivos de Retención electromagnética. UNE EN 1155

— Dispositivos de Coordinación de Puertas. UNE EN 1158

— Dispositivos Antipanico activados por barra horizontal. UNE EN 1125

-- Dispositivos de Emergencia accionados por una manilla o pulsador (es decir la cerradura o mecanismo de apertura de la puerta). UNE EN 179

Resumiendo, para la correcta recepción de las puertas y cierres resistentes al fuego y de sus dispositivos de apertura y cierre, en cumplimiento con la actual normativa y legislación, el fabricante debe acompañarles de los siguientes documentos, lo cual debe comprobar el Director de Ejecución de Obra:

— Certificado de Ensayo por Organismo Acreditado, con antigüedad menor de 10 años, en el cual se especifique que cumple con el criterio de comportamiento solicitado y para el cual se ha ensayado, y conforme a la UNE EN 13501-2 y la UNE EN 1634.

Los elementos listado con obligatoriedad de Marcado CE

— Deben disponer Marcado con el logotipo CE

— Certificado CE de Conformidad

— Declaración CE de conformidad

