



[image: image8.wmf]S2 + 3m

S1

+

3m

S2 + 3m

S3

S2

+

3m

S3

PATIO ABIERTO

V

S1 + 3m

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L8

L7



[image: image1.png]Libro
del

Edificio

tu casa
esta en
nuestros
WE





	     A.-  DOCUMENTACION  BASICA 

	
	A.1 - INDICE  DE  CONTENIDOS  DEL  “LIBRO DEL EDIFICIO”

A.2 - DATOS  IDENTIFICATIVOS  DEL  EDIFICIO

A.3 - ACTA  DE  RECEPCION  DEL  “LIBRO DEL EDIFICIO”

A.4 - COPIA  DEL/LAS  ACTA / S  DE  RECEPCION  DE  LA  OBRA

A.5 - COPIA  DE  POLIZAS  DE  SEGUROS  OBLIGATORIOS (()

A.6 - COPIA  DE  OTRAS  POLIZAS  DE  SEGUROS

A.7 - DATOS  JURIDICO-ADMINISTRATIVOS

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	     B.-  DOCUMENTACION  RELATIVA  A  LA  CONSTRUCCION

	
	B.1 - PROYECTO  FINAL  DEL  EDIFICIO

B.2 - COPIA  DE  LA  LICENCIA  MUNICIPAL DE OBRAS

B.3 - COPIA  DEL  CERTIFICADO  FINAL  DE  OBRA

B.4 - USO / HABITABILIDAD

B.5 - RELACION  IDENTIFICATIVA  DE  LOS  AGENTES  INTERVINIENTES

B.6 - GARANTIAS  DE  FABRICANTES  Y  SUMINISTRADORES

B.7 - CERTIFICADOS  DE  LAS  INSTALACIONES

B.8 - CALIFICACION  ENERGETICA  DEL  EDIFICIO

B.9 - OTROS


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	     C.-  DOCUMENTACION  RELATIVA  AL  USO,  MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACION

	
	C.1 - INSTRUCCIONES  GENERALES  DE  USO  Y  MATENIMIENTO

	
	C.2 - INSTRUCCIONES  PARTICULARES  DE  USO  Y  MANTENIMIENTO  DEL  EDIFICIO

	
	C.3 - MANTENIMIENTO  E  INSPECCION  DE  LAS  INSTALACIONES

	
	C.4 - REGISTRO  DE  INCIDENCIAS  Y  REFORMAS


	     ANEXOS

	
	N – NORMATIVA
V – INSTRUCCIONES  PARA  CONFECCIONAR  LA  DOCUMENTACION  DE  LAS  VIVIENDAS

	
	

	     OBSERVACIONES:

	

	       NOTAS: Los documentos señalados en la columna izquierda se incluyen en el “Libro de Edificio” en el momento de

       su entrega  a la Propiedad por parte del Promotor.

       (() Se especificará qué pólizas se incluyen en el momento de la entrega del Libro


[image: image5.wmf]S2 + 3m

S1

+

3m

S2 + 3m

S3

S2

+

3m

S3

PATIO ABIERTO

V

S1 + 3m

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L8

L7


	NOMBRE  O  DESCRIPCION DEL  EDIFICIO

	     

	EMPLAZAMIENTO

	Vía o plaza pública:      
	Nº:      

	Barrio o urbanización:      

	Población:      
	D.P:      

	Municipio:      
	 Provincia:      

	Comunidad Autónoma:      
	 Referencia catastral:      

	EL  PROMOTOR

	Nombre o razón social:      
	CIF / NIF:      

	Domicilio:      

	Población:      
	D.P.      

	Municipio:      
	Provincia:      

	FECHAS DE CONSTRUCCION

	Fecha del inicio de la obra:      

	Fecha del final de la obra:      

	FOTOGRAFIA  REPRESENTATIVA  DEL  EDIFICIO

	     

	OBSERVACIONES:

	     


[image: image6.wmf]V

muro RF-120

S

R1

R2

P

S

P

S

1.0

0m

V

PLANTA

ALZADO

muro RF-120

S


          En la fecha de hoy se hace entrega del “Libro del Edificio” correspondiente a:

	DATOS  DEL  EDIFICIO

	Nombre o descripción:      

	Vía o plaza pública:      
	 Nº:      

	Barrio o urbanización:      

	Población:      
	D.P.      

	Municipio:      
	Provincia:      


Libro cuya elaboración ha sido encargada por: 

	EL  PROMOTOR

	Nombre o razón social:      
	CIF / NIF:      

	Domicilio:      

	Población:      
	D.P:      

	Municipio:      
	Provincia:      


          Y que es recibido por:
	EL  RECEPTOR  DEL  “LIBRO  DEL  EDIFICIO”

	Nombre o razón social:      
	NIF / CIF:      

	Domicilio:      

	Población:      
	D.P:      

	Municipio:      
	Provincia:      

	OBSERVACIONES:

	      

	El Libro contiene la documentación señalada en el apartado A.1.

	En      
	a      
	de      
	de      

	El Promotor
	El receptor

	

	   Fdo. : :     
	Fdo. :      

	   En calidad de:     
	En calidad de:      


[image: image7.wmf]V

muro RF-120

S

R1

R2

P

S

P

S

1.0

0m

V

PLANTA

ALZADO

muro RF-120

S


	Obra:      

	Situación:      

	Población:      
	Municipio:      

	Licencia de obra:      
	Fecha:      

	Promotor:      

	Autor /es del proyecto: 
	     

	Director /es de obra: 
	     

	Director /es de la ejecución de la obra: 
	     

	Constructor /es:
	     

	Fase de obra terminada:      


Reunidos en el día de la fecha los asistentes que se relacionan al pié de este Acta, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (en adelante L.O.E.), hacen constar:

PRIMERO: Que intervienen en este acto el Promotor y el Constructor y asisten al mismo el/los Director /es de obra y el /los Director /es de la ejecución de la obra, relacionándose e identificándose, además, al dorso los otros agentes que han intervenido en el proceso edificatorio de esta fase de obra terminada.

SEGUNDO: Que en fecha de       de       de       finalizó la presente fase de obra terminada, según consta acreditado en el Certificado Final de Obra de esta fase, expedido por la Dirección Facultativa, que se adjunta a la presente Acta.

TERCERO: Que el Promotor manifiesta que el coste final de la ejecución material de la fase de obra terminada ha sido de       Euros.

CUARTO: Que el Constructor hace entrega al Promotor de la fase de obra completa y terminada identificada en el encabezamiento con todas las instalaciones y elementos que le son propios y el Promotor declara:

 FORMCHECKBOX 
      Que recibe esta fase de obra terminada y a su satisfacción.

 FORMCHECKBOX 
     Que recibe esta fase de obra terminada a reserva de la debida subsanación de los defectos cuyo detalle se consigna en el anexo a la presente Acta, que habrá de tener lugar dentro del plazo de       a contar desde la fecha de hoy.

QUINTO: Que el Promotor manifiesta haber recibido del Constructor la siguiente garantía para asegurar sus responsabilidades conforme a los artículos 11 y 19 de la L.O.E., ya sea mediante un seguro de daños materiales o de caución, cuya documentación se adjunta a la presente acta o, en caso contrario, haberle practicado la retención del 5% del coste de la ejecución material de la obra.

	En      
	a      
	de      
	de      

	El Constructor
	
	El Promotor

	

	Enterado el /los Director /es de obra
	
	Enterado el /los Director /es de la ejecución de la obra

	
	
	


Y para que conste y sirva como justificante de la recepción y entrega realizados, y quede constancia de que a partir de esta fecha empiezan a contar los plazos de responsabilidades y garantías establecidos en la L.O.E., el Promotor y el Constructor firman de común acuerdo el presente Acta, por cuadruplicado, en el lugar y fecha abajo indicados.

	

	

	

	

	

	

	Fecha del Acta de Recepción Parcial de obra de fase terminada:      

	Obra:      

	Situación:      

	Población:      
	Municipio:      

	Licencia de obra:      
	Fecha:      

	Promotor:      

	Autor /es del proyecto:  
	     

	Director /es de obra: 
	     

	Director /es de la ejecución de la obra: 
	     

	Constructor /es: 
	     

	Fase de obra terminada:       


	DETALLE  PORMENORIZADO  DE  LOS  DEFECTOS  OBSERVADOS

	

	El Constructor
	
	El Promotor

	

	Enterado el /los Director /es de obra
	
	Enterado el /los Director /es de la ejecución de la obra

	
	
	


	

	

	

	

	

	

	Obra:      

	Situación:      

	Población:      
	Municipio:      

	Licencia de obra:      
	Fecha:      

	Promotor:      

	Autor /es del proyecto: 
	     

	Director /es de obra: 
	     

	Director /es de la ejecución de la obra: 
	     

	Constructor /es: 
	     

	Fase de obra terminada:      

	

	Reunidos en el día de la fecha los asistentes que se relacionan al pie de este Acta, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (en adelante L.O.E.), hacen constar:

	PRIMERO: Que intervienen en este acto el Promotor y el Constructor y asisten al mismo el/los Director /es de obra y el /los Director /es de la ejecución de la obra.

	SEGUNDO: Que con fecha de       de       de      , se extendió el Acta de Recepción con Reservas de la fase de obra terminada, detallándose los defectos observados y fijándose el plazo para su subsanación.

	TERCERO: Que dentro del plazo establecido ha tenido lugar la subsanación completa de dichos defectos.

	CUARTO: Que el Promotor declara recibir la fase de obra totalmente terminada y a su satisfacción.

	          Y para que conste y sirva como justificante de la recepción y entrega realizados, y quede constancia de que a partir de esta fecha empiezan a contar los plazos de responsabilidades y garantías establecidos en la L.O.E., el Promotor y el Constructor firman de común acuerdo el presente Acta, por cuadruplicado, en el lugar y fecha abajo indicados.



	En      
	a      
	de      
	de      

	El Constructor
	
	El Promotor

	

	Enterado el /los Director /es de obra
	
	Enterado el /los Director /es de la ejecución de la obra

	
	
	



	Obra:      

	Situación:      

	Población:      
	Municipio:      

	Licencia de obra:      
	Fecha:      

	Promotor:      

	Autor /es del proyecto: 
	     

	Director /es de obra: 
	     

	Director /es de la ejecución de la obra: 
	     

	Constructor /es:
	     


          

	Reunidos en el día de la fecha los asistentes que se relacionan al pié de este Acta, en cumplimiento  de lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (en adelante L.O.E.), hacen constar:

	PRIMERO: Que intervienen en este acto el Promotor y el Constructor y asisten al mismo el/los Director /es de obra y el/los Director /es de la ejecución de la obra.

	SEGUNDO: Que en fecha de       de       de       finalizó la presente obra, según consta acreditado en el Certificado Final de Obra, expedido por la Dirección Facultativa, que se adjunta a la presente Acta.

	TERCERO: Que el Promotor manifiesta que el coste final de la ejecución material de la obra terminada ha sido de       Euros.

	CUARTO: Que el Constructor hace entrega al Promotor de la obra completa y terminada identificada en el encabezamiento con todas las instalaciones y elementos que le son propios y el Promotor declara:

 FORMCHECKBOX 
      Que recibe la obra completa terminada y a su satisfacción.

 FORMCHECKBOX 
     Que recibe la obra completa terminada a reserva de la debida subsanación de los defectos cuyo detalle se consigna en el anexo a la presente Acta, que habrá de tener lugar dentro del plazo de       a contar desde la fecha de hoy  

        plazo de ………..……... a contar desde la fecha de hoy.

	QUINTO: Que el Promotor manifiesta haber recibido del Constructor la siguiente garantía para asegurar sus responsabilidades conforme a los artículos 11 y 19 de la L.O.E., ya sea mediante un seguro de daños materiales o de caución, cuya documentación se adjunta a la presente acta, o, en caso contrario, haberle practicado la retención del 5% del coste de la ejecución material de la obra.

.



	Y para que conste y sirva como justificante de la recepción y entrega realizados, y quede constancia de que a partir de esta fecha empiezan a contar los plazos de responsabilidades y garantías establecidos en la L.O.E., el Promotor y el Constructor firman de común acuerdo el presente Acta, por cuadruplicado, en el lugar y fecha abajo indicados.

	En      
	a      
	de      
	de      

	El Constructor
	
	El Promotor

	

	Enterado el /los Director /es de obra
	
	Enterado el /los Director /es de la ejecución de la obra

	
	
	


	

	

	

	

	

	

	

	

	Fecha del Acta de Recepción de la obra terminada:      


	Obra:      

	Situación:      

	Población:      
	Municipio:      

	Licencia de obra:      
	Fecha:      

	Promotor:      

	Autor /es del proyecto:  
	     

	Director /es de obra: 
	     

	Director /es de la ejecución de la obra: 
	     

	Constructor /es: 
	     


	DETALLE  PORMENORIZADO  DE  LOS  DEFECTOS  OBSERVADOS

	     

	El Constructor
	
	El Promotor

	

	Enterado el /los Director /es de obra
	
	Enterado el /los Director /es de la ejecución de la obra

	
	
	


	

	

	

	

	

	

	


	Obra:      

	Situación:      

	Población:      
	Municipio:      

	Licencia de obra:      
	Fecha:      

	Promotor:      

	Autor /es del proyecto: 
	     

	Director /es de obra: 
	     

	Director /es de la ejecución de la obra: 
	     

	Constructor /es: 
	     

	Reunidos en el día de la fecha los asistentes que se relacionan al pié de este Acta, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (en adelante L.O.E.), hacen constar:

	PRIMERO: Que intervienen en este acto el Promotor y el Constructor y asisten al mismo el/los Director /es de obra y el /los Director /es de la ejecución de la obra.

	SEGUNDO: Que con fecha de       de       de      , se extendió el Acta de Recepción con Reservas detallándose los defectos observados y fijándose el plazo para su subsanación.

	TERCERO: Que dentro del plazo establecido ha tenido lugar la subsanación completa de dichos defectos.

	CUARTO: Que el Promotor declara recibir la obra totalmente terminada y a su satisfacción.

	Y para que conste y sirva como justificante de la recepción y entrega realizados, y quede constancia de que a partir de esta fecha empiezan a contar los plazos de responsabilidades y garantías establecidos en la L.O.E., el Promotor y el Constructor firman de común acuerdo el presente Acta, por cuadruplicado, en el lugar y fecha abajo indicados


.

	En      
	a      
	de      
	de      

	El Constructor
	
	El Promotor

	

	Enterado el /los Director /es de obra
	
	Enterado el /los Director /es de la ejecución de la obra

	
	
	


          
	 NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA

	DATOS NOTARIALES
	

	 Notario:       
	Nº de Protocolo:      

	 Fecha de la Escritura:      
	Nº de Archivo:      

	 Nº Finca:      
	Tomo:      
	Libro:      
	Hoja:      


	 REGIMEN  DE  PROPIEDAD

	

	 FORMCHECKBOX 

	Vertical
	 FORMCHECKBOX 

	Horizontal
	 FORMCHECKBOX 

	Multipropiedad


	 ESCRITURA  DE  DIVISION  HORIZONTAL  DE  LA  PROPIEDAD

	 Notario:      
	Nº de Protocolo:      

	 Fecha de la Escritura:      
	Archivo Nº:      



	 PROMOTOR

	Nombre o razón social: 

	C.I.F. / N.I.F: 

	Domicilio: 

	Población: 
	D.P.: 
	Provincia: 


	PROYECTISTA/S

	Nombre/s del/os autor/es del Proyecto
	Titulación
	Nº de colegiación

	
	
	


	PROYECTOS PARCIALES REDACTADOS POR TECNICOS DISTINTOS

	Descripción del proyecto
	Nombre del autor
	Titulación
	Nº de colegiación

	
	
	
	


	CONSTRUCTOR

	Nombre o razón social:


	N.I.F: 


	Domicilio: 

	Población: 
	D.P.: 
	Provincia: 


	EMPRESAS SUBCONTRATISTAS E INDUSTRIALES INSTALADORES

	Instalación o sistema
	Empresa / Profesional
	C.I.F. / N.I.F.

	
	
	


	DIRECTOR/ES  DE  OBRA

	Nombre
	Titulación
	Nº de colegiación

	
	
	


	DIRECTOR/ES  DE  LA  EJECUCION  DE  LA  OBRA

	Nombre
	Titulación
	Nº de colegiación

	
	
	


	ENTIDADES  Y  LABORATORIOS  DE  CONTROL  DE  CALIDAD

	Tipo de control
	 Empresa:
	C.I.F.
	 Domicilio
	Población

	
	
	
	
	


	SUMINISTRADORES  DE  PRODUCTOS

	Producto

	 Empresa
	C.I.F.

	 Domicilio
	 Población

	
	
	
	
	




	Tiene la consideración de ascensor todo aparato utilizado en niveles definidos con ayuda de una cabina que se desplace a lo largo de guías rígidas, cuya inclinación sobre la horizontal sea superior a 15 grados, destinado al transporte de personas; de personas y de objetos; de objetos únicamente, si la cabina es accesible, es decir, si una persona puede entrar en ella sin dificultad y está equipada de elementos de mando situados dentro de la cabina o al alcance de una persona que se encuentre en el interior de la misma. También se consideran ascensores, los ascensores que se desplacen siguiendo un recorrido totalmente fijo en el espacio, aun si no está determinado por guías rígidas, tales como los ascensores de tijera.

	ASCENSOR:
	nº 1
	nº 2
	nº 3

	Nº DE RAE:




	
	
	

	OBJETO

	
	
	

	Transporte de personas y objetos



	
	
	

	Transporte de objetos



	
	
	

	Transporte de vehículos



	
	
	

	Uso prioritario bomberos (Emergencia NBE-CPI-96: 22)



	
	
	

	CAPACIDAD

	
	
	

	4 personas



	
	
	

	6 personas



	
	
	

	8 personas



	
	
	

	CARGA MAXIMA (Kg)



	
	
	

	TIPO DE TRACCION

	+

+

ppooo
	
	

	Eléctrica



	
	
	

	Hidráulica



	
	
	

	EMPRESA INSTALADORA


	Nombre:
	
	Carné:

	

	Domicilio:

	

	CP:
	
	Población:
	
	Provincia:
	

	Tel:
	
	Tel:
	
	Fax:
	

	ORGANISMO TERRITORIAL COMPETENTE


	Principado de Asturias.

	Consejería de Industria.

	Plaza de España. 33007 Oviedo. Tel: 985105500.

	DOCUMENTACION ENTREGADA AL TITULAR DE LA INSTALACION



	
	Copia de la documentación del ascensor, sellada por el Registro de la Administración Competente

	
	Copia del contrato de mantenimiento (ITC-MIE- AEM-1: 16.1.2.1.b)

	
	Manual de instrucciones (RD 1314/97. Anexo I: 6.2)

	
	Cuaderno de incidencias (RD 1314/97. Anexo I: 6.2)

	
	Llave de desenclavamiento de puertas con instrucciones (MIE-AEM-1: 7.7.3.2)

	
	Certificado de garantía (en su caso)

	OBSERVACIONES


	



	OPERACIONES OBLIGATORIAS SEGÚN EL ART. 13 DEL RAE (RD 2291/1985)

	

	En todos los ascensores:

	· Contratar el mantenimiento y las revisiones con una Empresa inscrita en el Registro de Empresas Conservadoras existente en el correspondiente Órgano Territorial competente de la Administración Pública

	· Solicitar a su debido tiempo (mínimo un mes de antelación) la realización de las inspecciones periódicas que establezcan las ITC y que son las siguientes:

	· En edificios industriales y lugares de publica concurrencia: Cada dos años.

	· En edificios de mas de veinte viviendas o con mas de cuatro plantas servidas: Cada cuatro años.

	· En edificios no incluidos en los apartados anteriores: Cada seis años.

	(La empresa conservadora tiene obligación de informar al propietario o arrendatario sobre la fecha en que debe solicitarse cada inspección obligatoria)

	· Nombrar a una persona encargada de la llave de desenclavamiento de socorro de las puertas de acceso a pisos y de la custodia del Cuaderno de Incidencias y demás documentación del aparato.

	· Impedir el funcionamiento de la instalación cuando, directa o indirectamente, tenga conocimiento de que la misma no reúne las debidas condiciones de seguridad. (La empresa conservadora también tiene obligación de interrumpir el servicio del aparato cuando aprecie riesgo de accidentes).

	· En caso de accidente, ponerlo en conocimiento del Órgano Territorial competente de la Administración Pública y de la Empresa conservadora y no reanudar el servicio hasta que, previos los reconocimientos y pruebas pertinentes, lo autorice este Órgano competente. (La empresa conservadora, también está obligada a efectuar esta comunicación).

	· Facilitar a la Empresa conservadora la realización de las revisiones y comprobaciones que está obligada a efectuar en su aparato elevador o de manutención.

	Como recomendación, exigir y conservar la documentación acreditativa de las fechas de visita, resultado de las revisiones, elementos sustituidos e incidencias, al menos desde la última inspección periódica. A tal efecto, debe solicitarse a la empresa conservadora que consigne dichos datos en el Cuaderno de Incidencias.

	

	OTRAS OPERACIONES


	

	OBSERVACIONES


	



	Las instalaciones térmicas están destinadas a atender la demanda de acústicas, y una dotación de agua caliente sanitaria que sean aceptables para el ser bienestar térmico e higiene (obtención de un ambiente interior, térmico, de calidad de aire y de condiciones humano durante el desarrollo de sus actividades) a través de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria (ACS)

	OBJETO
	
	Calefacción individual
	
	ACS Individual
	
	Climatización Individual

	
	
	Calefacción central
	
	ACS Central
	
	Climatización Central

	POTENCIA (KW)



	
	
	
	
	

	FUENTES DE ENERGIA
	
	Carbón o Biomasa
	
	Carbón o Biomasa
	
	Carbón o Biomasa

	
	
	Gas
	
	Gas
	
	Gas

	
	
	Gasóleo
	
	Gasóleo
	
	Gasóleo

	
	
	Electricidad
	
	Electricidad
	
	Electricidad

	
	
	Solar Térmica
	
	Solar Térmica
	
	Solar Térmica

	EMPRESA INSTALADORA


	Nombre:
	
	Carné:
	

	Domicilio:
	

	CP:
	
	Población:

Provincia:
	
	Provincia:
	

	Tel:
	
	Tel:

Fax:
	
	  Fax:
	

	ORGANISMO TERRITORIAL COMPETENTE


	Principado de Asturias.

	Consejería de Industria. Plaza de España. 33007 Oviedo. Tel: 985105500.

	Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo. C/ Santa Susana, 20-2º. 33007 Oviedo. Tel: 985108300.

	DOCUMENTACION ENTREGADA AL TITULAR DE CADA INSTALACION



	
	Memoria descriptiva e información gráfica con indicación del recorrido de las canalizaciones de la instalación realmente ejecutada (no exigible en instalaciones de calefacción con P(5kW ni en ACS con calentadores instantáneos, acumuladores o termos eléctricos de P(70kW).

	
	Esta información forma parte de la Documentación de la Obra Ejecutada).

	
	Manuales con instrucciones de manejo, funcionamiento y mantenimiento incluyendo, según el caso, la documentación y accesorios indicados en las ITE 04.9 Calderas, 04.10 Quemadores e ITE 04.11 Equipos de producción de frío.

	
	Certificado de la instalación diligenciado (excepto calefacción con P(5kW y ACS con calentadores instantáneos, acumuladores o termos eléctricos de P(70kW).

	
	Certificados de garantía de los equipos (generadores, bombas, depósitos, etc.).

	
	En instalaciones con torres de refrigeración o dispositivos similares de edificios de uso colectivo, además:

	
	Certificado de limpieza y desinfección, previo a la puesta en marcha, según el Anexo 4 del RD  909/2001 sobre prevención y control de la legionelosis.

	
	Plan de revisión, programa de tratamiento del agua, limpieza y desinfección y ficha técnica de los productos utilizados s/ art. 7 del D. 90/2002 del P.A.

	
	Certificado de garantía de la instalación superior a 1 año (en su caso).

	OBSERVACIONES




	



	OPERACIONES OBLIGATORIAS

	· Realizar el mantenimiento según las instrucciones del fabricante.

	· En instalaciones de ACS de edificios de uso colectivo, y en las que posean conductos de aire    acondicionado, realizar las operaciones de mantenimiento preventivo de la legionelosis s/ RD 909/2001.

	Contratar el mantenimiento s/ ITE 08.1.3 con una empresa mantenedora o con mantenedores debidamente autorizados por la Comunidad Autónoma.

	Custodiar durante tres años el registro de las operaciones de mantenimiento s/ ITE 08.1.4, facilitado por el mantenedor.

	En instalaciones con P(KW) > 5.000, designar un director técnico de mantenimiento, al menos con titulación de grado medio competente.

	En instalaciones de ACS de edificios de uso colectivo y en las que posean conductos de aire acondicionado, realizar las operaciones de mantenimiento preventivo de la legionelosis s/ RD 909/2001.

	OPERACIONES OBLIGATORIAS DE PREVENCION DE LA LEGIONELOSIS S/ RD 909/2001 Y D. 90/2002 DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS


	En instalaciones con conductos de aire acondicionado en edificios de uso colectivo:

	Realizar o contratar con un servicio de mantenimiento externo, los programas de mantenimiento periódico establecidos en el art. 7 del RD 909/2001.

	Disponer de un registro de mantenimiento en el que se realicen las anotaciones indicadas en el art. 5 del RD 909/2001, que deberá estar siempre a disposición de las autoridades sanitarias responsables de la inspección de las instalaciones. La gestión de éste registro podrá ser realizada por la empresa encargada del mantenimiento y desinfección.

	En instalaciones de ACS en edificios de uso colectivo:

	Según lo indicado en INSTALACION DE SUMINISTRO DE AGUA.

	En torres de refrigeración, condensadores evaporativos y dispositivos similares:

	Cumplimentar la ficha recogida en el anexo 1 del D. 90/2002 y remitirla a la Agencia Regional de Sanidad Ambiental y Consumo, en el plazo máximo de un mes desde la puesta en funcionamiento de la instalación.

	Realizar o contratar con un servicio de mantenimiento, los programas de mantenimiento periódico indicados en el art. 7 y Anexo 4A del RD 909/2001, con una empresa de mantenimiento o mantenedor autorizado y los tratamientos de limpieza y desinfección indicados en el Anexo 4B del RD 909/2001, al menos, dos veces al año, tras una parada superior a un mes o tras una reparación o modificación estructural (el servicio de mantenimiento ha de estar inscrito en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas o subcontratar su realización con una empresa que lo esté).

	Disponer de un registro de mantenimiento en el que figure:

	- La fecha de realización de las tareas de revisión, limpieza y desinfección general, protocolo seguido, productos utilizados, dosis y tiempo de actuación y certificados de limpieza y desinfección según el modelo del Anexo II del D. 90/2002.

	- Fecha de realización y especificación de cualquier otra operación de mantenimiento (limpiezas parciales, reparaciones, verificaciones, engrases) así como incidencias ocurridas en la instalación y las medidas adoptadas.

	- Fecha y resultados analíticos de los diferentes análisis del agua realizados.

	- Firma del responsable técnico de las tareas y del responsable de la instalación.

	· Permitir el acceso a las instalaciones poniendo a su disposición toda la documentación e información requerida, a los inspectores sanitarios de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y a los de la administración municipal con competencias en la materia.

	OTRAS OPERACIONES


	

	OBSERVACIONES


	



	Instalación de suministro interior de agua fría y caliente destinada para el consumo humano, desde el punto de toma en la acometida hasta los puntos de consumo.

	OBJETO
	
	Suministro de agua fría de:
	
	Suministro de agua caliente de:
	

	
	
	Red exterior
	
	
	Producción instantánea

	
	
	Pozo artesiano
	
	
	Producción diferida con acumulación

	
	
	Otros
	
	
	Otros

	SISTEMA DE PRESION
	

	
	
	Red con presión suficiente

	
	
	Presión por gravedad desde depósito elevado

	
	
	Grupo de presión alimentado desde 1 depósito

	
	
	Grupo de presión alimentado desde dos depósitos en paralelo

	


	
	Otros

	EMPRESA INSTALADORA
	

	Nombre:
	
	Carné:
	

	Domicilio:
	

	CP:
	
	Población:
	
	Provincia:
	

	Tel:
	
	Tel:
	
	Fax:
	

	ORGANISMO TERRITORIAL COMPETENTE
	

	Principado de Asturias.

Consejería de Industria. Plaza de España. 33007 Oviedo. Tel: 985105500.
  

Agencia Regional de Sanidad Ambiental y Consumo. C/ Santa Susana, 20-2º.         33007 Oviedo. Tel: 985108300.

	DOCUMENTACION ENTREGADA AL TITULAR DE CADA INSTALACION
	

	
	
	Memoria descriptiva y planos de la instalación realmente ejecutada.

	
	
	(Esta información forma parte de la Documentación de la Obra Ejecutada).

	
	
	Certificados de garantía de los equipos (bombas, depósitos, etc.).

	
	
	En instalaciones de edificios de uso colectivo, certificado de limpieza y desinfección, previo a la puesta en marcha, según el Anexo 3 del RD 909/2001 sobre prevención y control de la legionelosis.

	
	
	Certificado de garantía de la instalación superior a 1 año (en su caso).

	OBSERVACIONES
	

	



	OPERACIONES OBLIGATORIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DE LA LEGIONELOSIS S/ RD 909/2001


	En todas las instalaciones de edificios de uso colectivo:
· Realizar o contratar con un servicio de mantenimiento externo, los programas de mantenimiento periódico establecidos en el artículo 7 y Anexo 3A del RD 909/2001, con una empresa de mantenimiento o mantenedor autorizado y los tratamientos de limpieza y desinfección establecidos en el Anexo 3B del RD 909/2001, al menos una vez al año, tras una parada superior a un mes, y después de una reparación o modificación estructural (para estos tratamientos, el servicio de mantenimiento ha de estar inscrito en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas o subcontratar su realización con una empresa que lo esté).

	· Disponer de un registro de mantenimiento en el que se realicen las anotaciones indicadas en el artículo 5 del RD 909/2001, que deberá estar siempre a disposición de las autoridades sanitarias responsables de la inspección de las instalaciones. La gestión de éste registro podrá ser realizada por la empresa encargada del mantenimiento y desinfección.

	OTRAS OPERACIONES


	En instalaciones de ACS de edificios de uso individual:

	· En los termos eléctricos, es recomendable mantener siempre una temperatura mínima de 60ºC y no apagarlos por la noche.

	· Es recomendable limpiar las cebolletas de las duchas, al menos una vez al año,  sumergiéndolas en agua con lejía (10 gotas en un litro) durante treinta minutos.

	OBSERVACIONES


	



	Instalación de suministro interior de agua fría y caliente destinada para el consumo humano, desde el punto de toma en la acometida hasta los puntos de consumo.

	OBJETO
	
	Suministro de agua fría de:
	
	Suministro de agua caliente de:
	

	
	
	Red exterior
	
	
	Producción instantánea

	
	
	Pozo artesiano
	
	
	Producción diferida con acumulación

	
	
	Otros
	
	
	Otros

	SISTEMA DE PRESION
	

	
	
	Red con presión suficiente

	
	
	Presión por gravedad desde depósito elevado

	
	
	Grupo de presión alimentado desde 1 depósito

	
	
	Grupo de presión alimentado desde dos depósitos en paralelo

	


	
	Otros

	EMPRESA INSTALADORA
	

	Nombre:
	
	Carné:
	

	Domicilio:
	

	CP:
	
	Población:
	
	Provincia:
	

	Tel:
	
	Tel:
	
	Fax:
	

	ORGANISMO TERRITORIAL COMPETENTE
	

	Principado de Asturias.

Consejería de Industria. Plaza de España. 33007 Oviedo. Tel: 985105500.
  

Agencia Regional de Sanidad Ambiental y Consumo. C/ Santa Susana, 20-2º.         33007 Oviedo. Tel: 985108300.

	DOCUMENTACION ENTREGADA AL TITULAR DE CADA INSTALACION
	

	
	
	Memoria descriptiva y planos de la instalación realmente ejecutada.

	
	
	(Esta información forma parte de la Documentación de la Obra Ejecutada).

	
	
	Certificados de garantía de los equipos (bombas, depósitos, etc.).

	
	
	En instalaciones de edificios de uso colectivo, certificado de limpieza y desinfección, previo a la puesta en marcha, según el Anexo 3 del RD 909/2001 sobre prevención y control de la legionelosis.

	
	
	Certificado de garantía de la instalación superior a 1 año (en su caso).

	OBSERVACIONES
	

	



	OPERACIONES OBLIGATORIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DE LA LEGIONELOSIS S/ RD 909/2001


	En todas las instalaciones de edificios de uso colectivo:
· Realizar o contratar con un servicio de mantenimiento externo, los programas de mantenimiento periódico establecidos en el artículo 7 y Anexo 3A del RD 909/2001, con una empresa de mantenimiento o mantenedor autorizado y los tratamientos de limpieza y desinfección establecidos en el Anexo 3B del RD 909/2001, al menos una vez al año, tras una parada superior a un mes, y después de una reparación o modificación estructural (para estos tratamientos, el servicio de mantenimiento ha de estar inscrito en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas o subcontratar su realización con una empresa que lo esté).

	· Disponer de un registro de mantenimiento en el que se realicen las anotaciones indicadas en el artículo 5 del RD 909/2001, que deberá estar siempre a disposición de las autoridades sanitarias responsables de la inspección de las instalaciones. La gestión de éste registro podrá ser realizada por la empresa encargada del mantenimiento y desinfección.

	OTRAS OPERACIONES


	En instalaciones de ACS de edificios de uso individual:

	· En los termos eléctricos, es recomendable mantener siempre una temperatura mínima de 60ºC y no apagarlos por la noche.

	· Es recomendable limpiar las cebolletas de las duchas, al menos una vez al año,  sumergiéndolas en agua con lejía (10 gotas en un litro) durante treinta minutos.

	OBSERVACIONES


	



	La instalación eléctrica de Baja Tensión, es el conjunto de aparatos y circuitos asociados situados entre el final de la acometida hasta cada punto de utilización eléctrica, cuyas tensiones nominales sean iguales o inferiores a 1.000V para corriente alterna y 1.500V para corriente continua.

	OBJETO
	
	instalación de viviendas
	

	
	
	instalación de los servicios generales del edificio
	

	
	
	instalación de garaje de uso privado con menos de 25 plazas
	

	
	
	instalación de garaje de uso privado con 25 plazas o más
	

	
	
	instalación de local de espectáculos y actividades recreativas
	

	
	
	instalación de local de reunión, trabajo o sanitario
	

	
	
	instalación de locales mojados
	

	
	
	instalación de piscina
	

	
	
	instalación de alumbrado exterior
	

	SUMINISTRO
	

	
	Normal:
	
	
	desde red
	
	
	con medios de producción propios

	
	Complementario:
	
	
	desde red
	
	
	con medios de producción propios

	POTENCIA (kW)

	
	

	



	EMPRESA INSTALADORA


	Nombre:
	
	CEIBT:
	

	Domicilio
	

	CP:
	
	Población:
	
	Provincia:
	

	Tel:
	
	Tel:
	
	Fax   
	

	ORGANISMO TERRITORIAL COMPETENTE


	Principado de Asturias.

	Consejería de Industria. Plaza de España. 33007 Oviedo. Tel: 985105500.

	DOCUMENTACION ENTREGADA AL TITULAR DE LA INSTALACION


	
	Proyecto de la instalación (específico redactado por otro técnico, o formando parte del proyecto de ejecución) o Memoria   Técnica de Diseño (redactada por el instalador), según el caso

(Esta información forma parte de la Documentación de la Obra Ejecutada).

	
	

	
	

	
	Instrucciones de uso y mantenimiento

	
	Certificado de Dirección de Obra firmado por técnico competente, en su caso.

	
	(Esta información forma parte de la Documentación de la Obra Ejecutada).

	
	Certificado de la instalación, diligenciado por el Organo competente de la C.A.

	
	(Esta información forma parte de la Documentación de la Obra Ejecutada).


	
	Certificado de Inspección Inicial del Organismo de Control (si procede)

	
	Otros

	OBSERVACIONES


	



	OPERACIONES OBLIGATORIAS S/ ITC-BT-05


	Contratar con un Organismo de Control Autorizado la inspección periódica cada 10 años, de:

	· Instalaciones comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada superior a 100 kW.

	Contratar con un Organismo de Control Autorizado la inspección periódica cada 5 años, de:

	· Instalaciones de locales de Pública Concurrencia:

	· Locales de espectáculos: cines, teatros, auditorios, estados, pabellones deportivos, plazas de toros, hipódromos, parques de atracciones, salas de fiesta, discotecas, salas de juegos de azar.

	· Locales de reunión: Templos, museos, salas de conferencias y congresos, casinos, hoteles, hostales, bares, cafeterías, restaurantes o similares, zonas comunes en agrupaciones de establecimientos comerciales, aeropuertos, estaciones de viajeros, estacionamientos cerrados y cubiertos para mas de 5 vehículos, hospitales, ambulatorios y sanatorios, asilos y guarderías.

	Con ocupación superior a 50 personas: bibliotecas, centros de enseñanza, consultorios médicos, establecimientos comerciales, oficinas con presencia de público, residencias de estudiantes, gimnasios, salas de exposiciones, centros culturales, clubes sociales y deportivos.

	· Instalaciones de locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto garajes de menos de 25 plazas.

	· Instalaciones de locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW.

	· Instalaciones de piscinas con potencia instalada superior a 10 kW.

	· Instalaciones de quirófanos y salas de intervención.

	· Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior a 5 kW.

	Subsanar los defectos que, en su caso, se señalen por el Organismo de Control Autorizado.

	Conservar el certificado de cada inspección realizada hasta la próxima inspección.

	

	OTRAS OPERACIONES


	

	OBSERVACIONES


	



	Las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios, ICT, comprenden como mínimo:

	· Los equipos de captación y adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales (antenas convencionales, etc.) y su distribución hasta los puntos de conexión situados en las distintas viviendas o locales y la distribución de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite hasta los citados puntos de conexión (canalizaciones).

	· El acceso al servicio de telefonía disponible al público y al servicio de telecomunicaciones por cable mediante la infraestructura necesaria que permita la conexión de las distintas viviendas o locales a las redes de los operadores habilitados.

	

	OBJETO
	
	Captación y distribución de Radiodifusión sonora y TV terrenal

	
	
	Distribución de Radiodifusión sonora y TV por satélite

	
	
	Captación y distribución de Radiodifusión sonora y TV por satélite

	
	
	Permitir el acceso telefónico básico y a las telecomunicaciones por cable

	

	EMPRESA INSTALADORA


	Nombre:
	
	Carné:
	

	Domicilio:
	

	CP:
	
	Población:
	
	Provincia:
	

	Tel:
	
	Tel:
	
	Fax:
	

	

	ORGANISMO TERRITORIAL COMPETENTE


	Delegación del Gobierno. Plaza de España, 6. 33071 OVIEDO

	Tel: 985 963333

	

	DOCUMENTACION ENTREGADA AL TITULAR DE LA INSTALACION

	
	Proyecto de la instalación (específico, redactado por técnico titulado competente de telecomunicaciones).

	
	(Esta información forma parte de la Documentación de la Obra Ejecutada).

	
	Boletín de la instalación firmado por el instalador de telecomunicaciones o, en su caso (mas de 20 viviendas),Certificado de la instalación firmado por técnico titulado competente de telecomunicaciones.

	
	

	
	Instrucciones de uso de las instalaciones.

	
	Certificado de garantía de la instalación superior a 1 año (en su caso).

	
	Otros

	OBSERVACIONES


	



	OPERACIONES OBLIGATORIAS S/ EL REGLAMENTO. REGULADOR DE LAS ICT


	En todas las instalaciones:

	· Realizar, mediante personal contratado con una empresa instaladora, las operaciones de mantenimiento que sean necesarias para el normal funcionamiento de la infraestructura, pudiendo acordar voluntariamente con los operadores la instalación, en el punto de acceso al usuario, de un dispositivo que permita, en caso de avería, determinar el tramo de la red en el que dicha avería se produce.

	· Evitar el acceso no autorizado y la manipulación incorrecta de la infraestructura.

	· Colaborar con la Administración competente en materia de inspección, facilitando el acceso a las instalaciones y a cuanta información sobre las mismas, les sea requerida.

	

	OTRAS OPERACIONES


	

	OBSERVACIONES


	



	Las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios, ICT, comprenden como mínimo:

	· Los equipos de captación y adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales (antenas convencionales, etc.) y su distribución hasta los puntos de conexión situados en las distintas viviendas o locales y la distribución de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite hasta los citados puntos de conexión (canalizaciones).

	· El acceso al servicio de telefonía disponible al público y al servicio de telecomunicaciones por cable mediante la infraestructura necesaria que permita la conexión de las distintas viviendas o locales a las redes de los operadores habilitados.

	

	OBJETO
	
	Captación y distribución de Radiodifusión sonora y TV terrenal

	
	
	Distribución de Radiodifusión sonora y TV por satélite

	
	
	Captación y distribución de Radiodifusión sonora y TV por satélite

	
	
	Permitir el acceso telefónico básico y a las telecomunicaciones por cable

	

	EMPRESA INSTALADORA


	Nombre:
	
	Carné:
	

	Domicilio:
	

	CP:
	
	Población:
	
	Provincia:
	

	Tel:
	
	Tel:
	
	Fax:
	

	

	ORGANISMO TERRITORIAL COMPETENTE


	Delegación del Gobierno. Plaza de España, 6. 33071 OVIEDO

	Tel: 985 963333

	

	DOCUMENTACION ENTREGADA AL TITULAR DE LA INSTALACION

	
	Proyecto de la instalación (específico, redactado por técnico titulado competente de telecomunicaciones).

	
	(Esta información forma parte de la Documentación de la Obra Ejecutada).

	
	Boletín de la instalación firmado por el instalador de telecomunicaciones o, en su caso (mas de 20 viviendas),Certificado de la instalación firmado por técnico titulado competente de telecomunicaciones.

	
	

	
	Instrucciones de uso de las instalaciones.

	
	Certificado de garantía de la instalación superior a 1 año (en su caso).

	
	Otros

	OBSERVACIONES


	



	OPERACIONES OBLIGATORIAS S/ EL REGLAMENTO. REGULADOR DE LAS ICT


	En todas las instalaciones:

	· Realizar, mediante personal contratado con una empresa instaladora, las operaciones de mantenimiento que sean necesarias para el normal funcionamiento de la infraestructura, pudiendo acordar voluntariamente con los operadores la instalación, en el punto de acceso al usuario, de un dispositivo que permita, en caso de avería, determinar el tramo de la red en el que dicha avería se produce.

	· Evitar el acceso no autorizado y la manipulación incorrecta de la infraestructura.

	· Colaborar con la Administración competente en materia de inspección, facilitando el acceso a las instalaciones y a cuanta información sobre las mismas, les sea requerida.

	

	OTRAS OPERACIONES


	

	OBSERVACIONES


	



	Instalación de protección contra incendios que hace posible la transmisión de una señal (automáticamente mediante detectores o manualmente mediante pulsadores) desde el lugar en que se produce el incendio hasta una central vigilada, así como la posterior transmisión de la alarma desde dicha central a los ocupantes, pudiendo activarse dicha alarma automática o manualmente.

	OBJETO
	
	Protección de todo el edificio o local

	
	
	Protección de espacios comunes de circulación

	
	
	Protección de habitaciones

	
	
	Protección de zonas de trasteros

	
	
	Protección del garaje 

	
	
	Protección de los locales que se indican: 

	
	
	Puesta en marcha de equipos auxiliares o sistemas de protección contra incendios

	
	
	Otros

	CARACTERISTICAS
	
	Activación manual de la alarma general

	
	
	Activación automática y manual de la alarma general

	UBICACION DE LA CENTRAL DE CONTROL

	
	
	En conserjería

	
	
	En lugar visible y accesible a las personas responsables

	
	
	Remota, supervisada permanentemente, mediante conexión telefónica automática

	EMPRESA INSTALADORA


	Nombre:
	
	Carné:
	

	Domicilio:
	

	CP:
	
	Población:
	
	Provincia:
	

	Tel:
	
	Tel:
	
	Fax:
	

	ORGANISMO TERRITORIAL COMPETENTE


	Principado de Asturias. Consejería de Industria.

	Plaza de España. 33007 Oviedo. Tel: 985105500.

	DOCUMENTACION ENTREGADA AL TITULAR DE LA INSTALACION


	
	Proyecto de la instalación (específico, redactado por otro técnico, o formando parte del proyecto de        ejecución).

(Esta información forma parte de la Documentación de la Obra Ejecutada).

	
	

	
	Documentación técnica e instrucciones de mantenimiento.



	
	Certificado de la instalación firmado por técnico competente de la empresa instaladora y diligenciado por el servicio competente de la Administración.



	
	

	
	Certificado de garantía de la instalación superior a 1 año (en su caso).

	
	Otros

	OBSERVACIONES


	



	OPERACIONES OBLIGATORIAS S/ EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS RIPCI


	En todas las instalaciones:

	· Realizar, mediante personal propio o contratando con una empresa de mantenimiento, las operaciones de mantenimiento especificadas en las tabla I y II del apéndice 2 del RIPCI que consisten en:

	· Cada tres meses:

	Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro).

	Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos.

	Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.).

	· Cada año:

	Verificación integral de la instalación.

	Limpieza del equipo de centrales y accesorios.

	Verificación de uniones roscadas o soldadas.

	Limpieza y reglaje de relés.

	Regulación de tensiones e intensidades.

	Verificación de los equipos de transmisión de alarma.

	Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico.

	· Conservar las actas de las revisiones de conservación firmadas por el técnico que las realizó, al menos durante cinco años, a disposición de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma.

	· Tener constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma correspondiente.

	

	OTRAS OPERACIONES


	

	OBSERVACIONES


	



	Instalación de protección contra incendios mediante aparatos portátiles de transporte y utilización manual que contienen un agente extintor que puede ser proyectado y dirigido sobre un fuego por la acción de una presión interna.

	

	OBJETO
	
	Protección de todo el edificio o local

	
	
	Protección del garaje 

	
	
	Protección de los locales que se indican:


	


	
	Otros

	

	TIPO
	
	21A – 113B (polvo de 9 kg)

	
	
	8A – 55B (polvo de 4 kg)

	
	
	8A – 34B (agua de 9 kg)

	
	
	34B (5 kg CO2)

	



	EMPRESA INSTALADORA


	Nombre:
	
	Carné:
	

	Domicilio:
	

	CP:
	
	Población:
	
	Provincia:
	

	Tel:
	
	Tel:
	
	Fax:
	

	

	ORGANISMO TERRITORIAL COMPETENTE



	Principado de Asturias. Consejería de Industria.

	Plaza de España. 33007 Oviedo. Tel: 985105500.

	

	DOCUMENTACION ENTREGADA AL TITULAR DE LA INSTALACION



	
	
	Proyecto de la instalación (específico, redactado por otro técnico, o formando parte del proyecto de ejecución).

(Esta información forma parte de la Documentación de la Obra Ejecutada).

	
	
	

	
	
	Documentación técnica e instrucciones de mantenimiento.

	
	
	Certificado de la instalación firmado por técnico competente de la empresa instaladora y diligenciado por el 

Servicio competente de la administración



	
	
	

	
	
	Certificado de garantía de la instalación superior a 1 año (en su caso).

	
	
	Otros

	

	OBSERVACIONES


	



	OPERACIONES OBLIGATORIAS S/ EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RIPCI)


	En todas las instalaciones:

	· Realizar, mediante personal propio o contratando con una empresa de mantenimiento, las operaciones de mantenimiento especificadas en las tablas I y II del apéndice 2 del RIPCI que consisten en:

	· Cada tres meses:

	Comprobación de la accesibilidad, buen estado aparente de conservación, seguros, precintos, inscripciones, manguera, etc. Comprobación del estado de carga (peso y presión) del extintor y del botellín de gas impulsor (si existe) estado de las partes mecánicas (boquilla, válvulas, manguera, etc.).

	· Cada año:

	Verificación del estado de carga (peso, presión) y en el caso de extintores de polvo con botellín de impulsión, estado del agente extintor.

	Comprobación de la presión de impulsión del agente extintor.

	Estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas.

	· Cada cinco años:

	A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se retimbrará el extintor de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento aparatos a presión sobre extintores de incendio (Boletín Oficial del Estado, número 149, de 23 de junio de 1982).

	· Conservar las actas de las revisiones de conservación firmadas por el técnico que las realizó, al menos durante cinco años, a disposición de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma.

	· Tener constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma correspondiente.

	

	OTRAS OPERACIONES


	

	OBSERVACIONES


	



	Instalación de protección contra incendios que tiene por finalidad el control y la extinción de un incendio mediante la descarga, en el área protegida, de un producto extintor, de forma automática (sistema de detección, fusibles térmicos, etc.) y/o manual. Los sistemas fijos de extinción pueden ser  mediante:

	· Rociadores de agua.- Comprenden un puesto de control y una red de tuberías sobre la que se instalan cabezas rociadoras de apertura automática por temperatura.

	· Agua pulverizada.- Comprende un sistema de tuberías con boquillas pulverizadoras y una válvula.

	· Polvo.- Comprende los recipientes de almacenamiento de polvo, las botellas de gas impulsor, el sistema de tuberías y las boquillas de descarga.

	· Espuma física.- Comprende un sistema de suministro de agua y espumógeno, un dosificador, un generador de espuma, un sistema de distribución, y dispositivos de descarga pulverizada o a chorro.

	Sistema fijo de extinción mediante agentes extintores gaseosos.- Comprende el mecanismo de disparo, los equipos de control, recipientes de gas a presión, red de conductos y difusores de descarga.

	OBJETO
	
	Protección de todo el edificio o local

	
	
	Protección de los espacios de circulación

	
	
	Trasteros

	
	
	Garaje 

	
	
	Protección de los locales que se indican:


	TIPO
	
	Sistema fijo de extinción mediante rociadores de agua

	
	
	Sistema fijo de extinción mediante agua pulverizada

	
	
	Sistema fijo de extinción mediante polvo

	
	
	Sistema fijo de extinción mediante espuma física

	
	
	Sistema fijo de extinción mediante agentes extintores gaseosos

	EMPRESA INSTALADORA


	Nombre:
	
	Carné:
	

	Domicilio:
	

	CP:
	
	Población:
	
	Provincia:
	

	Tel:
	
	Tel:
	
	Fax:
	

	ORGANISMO TERRITORIAL COMPETENTE


	Principado de Asturias. Consejería de Industria.

Plaza de España. 33007 Oviedo. Tel: 985105500.

	DOCUMENTACION ENTREGADA AL TITULAR DE LA INSTALACION

	
	Proyecto de la instalación (específico, redactado por otro técnico, o formando parte del proyecto de ejecución). Esta información forma parte de la Documentación de la Obra Ejecutada.

	
	Documentación técnica e instrucciones de mantenimiento.

	
	Certificado de la instalación firmado por técnico competente de la empresa instaladora y diligenciado por el        Servicio competente de la Administración.

	
	Certificado de garantía de la instalación superior a 1 año (en su caso).

	OBSERVACIONES


	



	OPERACIONES OBLIGATORIAS S/ EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION 

CONTRA INCENDIOS (RIPCI)


	En todas las instalaciones:

	· Realizar, mediante personal propio o contratando con una empresa de mantenimiento, las operaciones de mantenimiento especificadas en las tablas I y II del apéndice 2 del RIPCI que consisten en:

	· Cada tres meses:

	Comprobación de que las boquillas del agente extintor o rociadores están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto.

	Comprobación del buen estado de los componentes del sistema, especialmente de la válvula de prueba en los sistemas de rociadores, o los mandos manuales de la instalación de los agentes de polvo, o agentes extintores gaseosos.

	Comprobación del estado de carga de la instalación de los sistemas de polvo, anhídrido carbónico, o hidrocarburos halogenados y de las botellas de gas impulsor cuando existan.

	Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc., en los sistemas con indicaciones de control.

	Limpieza general de todos los componentes.

	· Cada año:

	Comprobación integral, de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador, incluyendo en todo caso:

	Verificación de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de disparo y alarma. Comprobación de la carga de agente extintor y del indicador de la misma (medida alternativa del peso o presión). Comprobación del estado del agente extintor. Prueba de la instalación.

	· Conservar las actas de las revisiones de conservación firmadas por el técnico que las realizó, al menos durante cinco años, a disposición de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma.

	· Tener constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma correspondiente.

	OTRAS OPERACIONES


	

	OBSERVACIONES


	



	Instalaciones en el interior o el exterior de edificios de uso colectivo. Se incluyen las siguientes:

· Humidificadores y humectadores.

· Piscinas climatizadas con movimiento

· Instalaciones termales.

· Fuentes ornamentales.

· Sistemas de riego por aspersión.

· Sistemas de agua contra incendios.

· Aparatos que acumulen agua y puedan producir aerosoles.

	

	OBJETO
	
	Bañera de hidromasaje
	

	
	
	Piscina climatizada con movimiento
	

	
	
	Fuente ornamental
	

	
	
	Sistema de riego por aspersión
	

	
	
	Sistema de agua contra incendios
	

	
	
	Otros

	EMPRESA INSTALADORA


	Nombre:
	
	Carné:
	

	Domicilio:
	

	CP:
	
	Población:
	
	Provincia:
	

	Tel:
	
	Tel:
	
	Fax:
	

	

	ORGANISMO TERRITORIAL COMPETENTE


	Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.

	C/ Santa Susana, 20. 33007 OVIEDO. Tel: 985 108300.

	

	OBSERVACIONES


	



	OPERACIONES OBLIGATORIAS S/ EL RD 909/2001


	En todas las instalaciones

	· Realizar o contratar con un servicio de mantenimiento, los programas de mantenimiento periódico establecidos en el artículo 7 del RD 909/2001, para cada tipo de instalación (más adelante se indican las condiciones particulares de cada instalación).

	· Disponer de un registro de mantenimiento en el que se realicen las anotaciones indicadas en el artículo 5 del RD 909/2001, que deberá estar siempre a disposición de las autoridades sanitarias responsables de la inspección de las instalaciones. La gestión de éste registro podrá ser realizada por la empresa encargada del mantenimiento y desinfección.

	

	Bañeras de hidromasaje y piscinas climatizadas con movimiento

	Además de las operaciones comunes a todas las instalaciones, completar el mantenimiento con:

	· Las revisiones indicadas en el Anexo 5A del RD 909/2001.

	· Las operaciones de limpieza y desinfección indicadas el Anexo 5B del RD 909/2001 (para estos tratamientos el servicio de mantenimiento ha de estar inscrito en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas o subcontratar su realización con una empresa que lo esté).

	

	Fuentes ornamentales, sistemas de riego por aspersión, sistemas de agua contra incendios.

	Además de las operaciones comunes a todas las instalaciones:

	· Revisiones según el programa de mantenimiento del mantenedor.

	· Limpieza y desinfección según el programa de mantenimiento del mantenedor.

	

	OTRAS OPERACIONES


	

	OBSERVACIONES


	



	Instalación de distribución interior del gas desde la acometida hasta los puntos de consumo. Está formada por el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave de acometida, excluida esta, y las llaves de aparato, incluidas estas. Quedan en consecuencia excluidos de la instalación receptora los aparatos de utilización.

	OBJETO
	
	Alimentación de gas al sistema de producción de agua caliente sanitaria ACS

	
	
	Alimentación de gas al sistema de producción de Calefacción

	
	
	Alimentación de gas a aparatos diversos (cocina, horno, secadora, etc.)

	


	
	Otros

	PROCEDENCIA
	
	Red exterior

	
	
	Depósitos fijos de almacenamiento

	
	
	Botellas

	
	
	

	TIPO DE GAS
	
	Natural
	
	Propano

	



	POTENCIA (kW)
	En la acometida interior:
	

	
	En la instalación común:
	

	
	En las instalaciones individuales tipo 1:

	

	
	En las instalaciones individuales tipo 2:

	

	EMPRESA INSTALADORA


	Nombre:
	
	Carné:
	

	Domicilio:
	

	CP:
	
	Población:
	
	Provincia:
	

	Tel:
	
	Tel:
	
	Fax:
	

	ORGANISMO TERRITORIAL COMPETENTE


	Principado de Asturias.

	Consejería de Industria. Plaza de España. 33007 Oviedo. Tel: 985105500.

	DOCUMENTACION ENTREGADA AL TITULAR DE CADA INSTALACION


	
	
	Proyecto cuando sea exigible y croquis de las instalaciones en todos los casos.

	
	
	(Esta información forma parte de la Documentación de la Obra Ejecutada)

	
	
	Recomendaciones de utilización y medidas de seguridad indicadas por la Empresa suministradora del gas

	
	
	Certificado de la Acometida interior (en su caso)

	
	
	Certificado de Instalación Común (en su caso)

	
	
	Certificados de todas y cada una de las Instalaciones Individuales

	
	
	Certificado de garantía de la instalación superior a 1 año (en su caso)

	OBSERVACIONES


	



	OPERACIONES OBLIGATORIAS S/ ART. 27 DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO PUBLICO 

DE GASES COMBUSTIBLES


	En la Acometida interior e Instalación Común:

	· Contratar con un instalador autorizado la realización de las revisiones periódicas.

	La periodicidad de las revisiones será cada 4 años.

	· Conservar las copias de los certificados de las revisiones a disposición de la Empresa suministradora.

	· Permitir el acceso a los locales afectos al servicio contratado del personal debidamente acreditado de la Empresa suministradora.

	· La Empresa Suministradora revisará las instalaciones al menos cada cuatro años.

	· Cuando no se disponga de ellas, solicitar a la Empresa Suministradora las recomendaciones de utilización y medidas de seguridad de la instalación.

	En las Instalaciones Individuales:

	· Mantener en perfecto estado de conservación sus instalaciones a partir del contador.

	· Contratar con un instalador autorizado la realización de las revisiones periódicas.

	La periodicidad de las revisiones será cada 4 años.

	· Conservar las copias de los certificados de las revisiones a disposición de la Empresa suministradora.

	· Permitir el acceso a los locales afectos al servicio contratado del personal debidamente acreditado de la Empresa suministradora.

	· Cuando no se disponga de ellas, solicitar a la Empresa Suministradora las recomendaciones de utilización y medidas de seguridad de la instalación.



	OTRAS OPERACIONES


	En todos los casos, es recomendable que el usuario preste especial atención a:

	· Las aberturas de ventilación reglamentarias (rejillas en fachada, rejillas de conductos de ventilación, etc.) cuyo paso no debe cerrarse nunca sin consultar previamente con un experto.

	· La instalación de nuevas campanas extractoras, debiendo verificarse si el conducto de  ventilación al que se conecta es adecuado para este fin, evitando en todo caso la conexión a conductos colectivos de tipo Shunt.

	· El tiro de las chimeneas de calderas y calentadores en locales donde estén instaladas campanas extractoras pues puede producirse la entrada de productos de la combustión de dichos aparatos ya sean propios o de otros locales o pisos, por efecto de la succión creada por el funcionamiento de la campana extractora.

	OBSERVACIONES


	



	Instalación de distribución interior del gas desde la acometida hasta los puntos de consumo. Está formada por el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave de acometida, excluida esta, y las llaves de aparato, incluidas estas. Quedan en consecuencia excluidos de la instalación receptora los aparatos de utilización.

	OBJETO
	
	Alimentación de gas al sistema de producción de agua caliente sanitaria ACS

	
	
	Alimentación de gas al sistema de producción de Calefacción

	
	
	Alimentación de gas a aparatos diversos (cocina, horno, secadora, etc.)

	


	
	Otros

	PROCEDENCIA
	
	Red exterior

	
	
	Depósitos fijos de almacenamiento

	
	
	Botellas

	
	
	

	TIPO DE GAS
	
	Natural
	
	Propano

	



	POTENCIA (kW)
	En la acometida interior:
	

	
	En la instalación común:
	

	
	En las instalaciones individuales tipo 1:

	

	
	En las instalaciones individuales tipo 2:

	

	EMPRESA INSTALADORA


	Nombre:
	
	Carné:
	

	Domicilio:
	

	CP:
	
	Población:
	
	Provincia:
	

	Tel:
	
	Tel:
	
	Fax:
	

	ORGANISMO TERRITORIAL COMPETENTE


	Principado de Asturias.

	Consejería de Industria. Plaza de España. 33007 Oviedo. Tel: 985105500.

	DOCUMENTACION ENTREGADA AL TITULAR DE CADA INSTALACION


	
	
	Proyecto cuando sea exigible y croquis de las instalaciones en todos los casos.

	
	
	(Esta información forma parte de la Documentación de la Obra Ejecutada)

	
	
	Recomendaciones de utilización y medidas de seguridad indicadas por la Empresa suministradora del gas

	
	
	Certificado de la Acometida interior (en su caso)

	
	
	Certificado de Instalación Común (en su caso)

	
	
	Certificados de todas y cada una de las Instalaciones Individuales

	
	
	Certificado de garantía de la instalación superior a 1 año (en su caso)

	OBSERVACIONES


	



	OPERACIONES OBLIGATORIAS S/ ART. 27 DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO PUBLICO 

DE GASES COMBUSTIBLES


	En la Acometida interior e Instalación Común:

	· Contratar con un instalador autorizado la realización de las revisiones periódicas.

	La periodicidad de las revisiones será cada 4 años.

	· Conservar las copias de los certificados de las revisiones a disposición de la Empresa suministradora.

	· Permitir el acceso a los locales afectos al servicio contratado del personal debidamente acreditado de la Empresa suministradora.

	· La Empresa Suministradora revisará las instalaciones al menos cada cuatro años.

	· Cuando no se disponga de ellas, solicitar a la Empresa Suministradora las recomendaciones de utilización y medidas de seguridad de la instalación.

	En las Instalaciones Individuales:

	· Mantener en perfecto estado de conservación sus instalaciones a partir del contador.

	· Contratar con un instalador autorizado la realización de las revisiones periódicas.

	La periodicidad de las revisiones será cada 4 años.

	· Conservar las copias de los certificados de las revisiones a disposición de la Empresa suministradora.

	· Permitir el acceso a los locales afectos al servicio contratado del personal debidamente acreditado de la Empresa suministradora.

	· Cuando no se disponga de ellas, solicitar a la Empresa Suministradora las recomendaciones de utilización y medidas de seguridad de la instalación.



	OTRAS OPERACIONES


	En todos los casos, es recomendable que el usuario preste especial atención a:

	· Las aberturas de ventilación reglamentarias (rejillas en fachada, rejillas de conductos de ventilación, etc.) cuyo paso no debe cerrarse nunca sin consultar previamente con un experto.

	· La instalación de nuevas campanas extractoras, debiendo verificarse si el conducto de  ventilación al que se conecta es adecuado para este fin, evitando en todo caso la conexión a conductos colectivos de tipo Shunt.

	· El tiro de las chimeneas de calderas y calentadores en locales donde estén instaladas campanas extractoras pues puede producirse la entrada de productos de la combustión de dichos aparatos ya sean propios o de otros locales o pisos, por efecto de la succión creada por el funcionamiento de la campana extractora.

	OBSERVACIONES


	



	Instalación destinada al suministro de GLP (gases licuados del petróleo) para su consumo en la instalación receptora de gas y puede comprender la boca de carga, los depósitos fijos de almacenamiento de gas, las conducciones, los equipos de trasvase, vaporización, regulación y medida y la válvula de salida.

	

	UBICACIÓN
	
	En superficie

	
	
	Enterrada

	
	
	Semienterrada

	EMPLAZAMIENTO
	
	Parcela

	
	
	Patio

	
	
	Azotea

	PROTECCIONES ESPECIALES (EN SU CASO)      

	
	
	Muro o pantalla RF-120

	
	
	Forjado de piso RF-240 (en azotea)

	VOLUMEN TOTAL (m3)

	

	

	EMPRESA INSTALADORA


	Nombre:
	
	Carné:

	

	Domicilio:
	

	CP:
	
	Población:
	
	Provincia:
	

	Tel:
	
	Tel:
	
	Fax: 
	

	

	ORGANISMO TERRITORIAL COMPETENTE


	Principado de Asturias.

	Consejería de Industria. Plaza de España. 33007 Oviedo. Tel: 985105500.

	

	DOCUMENTACION ENTREGADA AL TITULAR DE LA INSTALACION



	
	Autorización de funcionamiento de la instalación otorgada por el Órgano territorial competente.

	(Certificado de la Instalación diligenciado por el Órgano territorial competente)

	
	Proyecto de la instalación diligenciado con fecha de entrada por el Órgano territorial competente

	(Esta información forma parte de la Documentación de la Obra Ejecutada).

	
	Instrucciones de utilización, mantenimiento y emergencia

	(incluidas en el Proyecto de la instalación).

	
	Contrato de mantenimiento

	
	(Las Empresa u Organismos que acrediten poseer capacidad y medios para realizar el mantenimiento podrán ser eximidas de la obligación de contratar el mantenimiento).

	
	Libro de mantenimiento específico

	
	Otros

	

	OBSERVACIONES


	



	OPERACIONES OBLIGATORIAS S/ LOS ARTS. 10 Y 11 DEL REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO EN DEPÓSITOS FIJOS


	En todas las instalaciones:

	· Mantener vigente el contrato de mantenimiento o realizarlo por el propio titular en caso de estar capacitado a juicio del Órgano territorial competente.

	La periodicidad del mantenimiento se realizará según el programa que establezca la empresa mantenedora.

	· Custodiar el Libro de Mantenimiento que cumplimentará el mantenedor.

	· Custodiar el Certificado de la última Inspección oficial realizada por la Empresa Suministradora o por un Organismo de Control Autorizado (La empresa mantenedora puede encargarse de solicitar la realización de las inspecciones obligatorias).

	Dichas inspecciones se realizarán con la periodicidad siguiente:

	· De la instalación, cada 4 años.

	· De presión, cada 12 años

	

	OTRAS OPERACIONES


	En todas las instalaciones:

	El emplazamiento de la instalación debe cumplir unas distancias de seguridad, dentro de las cuales se restringen los usos y utilizaciones distintas del fin propio de la instalación, siendo obligación del usuario mantener libres las zonas definidas por esas distancias de seguridad.

	Como anexo se incluyen los esquemas de distancias.

	

	OBSERVACIONES


	



DISTANCIAS DE SEGURIDAD: ZONAS DE UTILIZACION RESTRINGIDA

A continuación se incluyen unos esquemas realizados a partir del Apéndice del Anexo y de lo indicado en 4.11; 4.12; 4.1.3; 4.1.4; 4.2 y 4.3, donde:

S:
Distancia desde los orificios del depósito a aberturas de edificios de uso docente, sanitario de hospedaje, de culto, de esparcimiento o espectáculo, de acuartelamientos, de centros comerciales, museos, bibliotecas o lugares de exposición públicos

S1:
Distancia desde los orificios o las paredes a límites de propiedad, aberturas de inmuebles, focos de inflamación, motores de explosión, vías públicas, férreas o fluviales, proyección de líneas aéreas de alta tensión, equipos eléctricos no protegidos, sótanos alcantarillas o desagües.

S3:
Distancia desde las paredes del depósito aéreo a la cerca metálica (en instalaciones de V(5m3).

S4:
Distancia desde la boca de carga del depósito enterrado a la cerca metálica (en instalaciones de V(10m3).

DISTANCIAS DE SEGURIDAD CARACTERISTICAS (CASO GENERAL)



[image: image2.wmf]S2

S

S1

S2

S3

S2

S3

S1

S

DEPOSITO AEREO

DEPOSITO ENTERRADO

V

V

S4



DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN PATIOS

[image: image3.wmf]PATIO CERRADO (PLANTA)

2 x S2 + 3m

2 x S1 + 3m

2 x S2 + 3m

S3

2 x S2 + 3m

S3

V

R

PATIO CERRADO (SECCION)

R

R

R

V

R




DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN AZOTEAS


[image: image4.wmf]S2

6m

S1

S2

S3

S2

S3

V

PATIO

CHIMENEA

SUMIDERO



DISMINUCIÓN DE DISTANCIAS MEDIANTE EMPLEO DE MUROS O PANTALLAS DE PROTECCIÓN

 


	Instalación de suministro y distribución de gasóleo C con almacenamiento en depósitos fijos de capacidad total no inferior a 1 m3 para su consumo en la propia instalación, pudiendo comprender la tubería de carga, los depósitos, el equipo de trasiego, la red de distribución, los equipos de medida, la acometida a usuario y la instalación interior.

	OBJETO
	
	Suministro a la instalación de producción de agua caliente sanitaria (ACS)

	
	
	Suministro a la instalación de producción de calefacción

	
	
	Otros

	UBICACIÓN
	
	En superficie

	
	
	En fosa

	
	
	Enterrada

	
	
	Semienterrada

	EMPLAZAMIENTO
	
	Interior del edificio

	
	
	Exterior del edificio

	MATERIAL DE LOS DEPOSITOS
	
	PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio UNE

	
	
	HDPE (polietileno de alta densidad)

	
	
	Chapa de acero

	SISTEMA DE
	
	

	PROTECCIÓN DE FUGAS
	
	Pared simple y cubeto o bandeja

	
	
	Pared simple y cubeto con tubo buzo

	
	
	Pared doble

	
	
	Pared doble y detección automática

	VOLUMEN TOTAL (m3)

	

	

	EMPRESA INSTALADORA
	

	Nombre:
	
	 Carné:
	

	Domicilio:
	

	CP:
	
	Población:
	
	Provincia:
	

	Tel:
	
	Tel:
	
	Fax:
	

	ORGANISMO TERRITORIAL COMPETENTE


	Principado de Asturias. Consejería de Industria.

	Plaza de España. 33007 Oviedo. Tel: 985105500.

	DOCUMENTACION ENTREGADA AL TITULAR DE LA INSTALACION


	
	Acreditación de la inscripción en el registro de establecimientos industriales de la Comunidad Autónoma.

	
	Proyecto de la instalación o Memoria resumida y croquis, en su caso.

	
	(Esta documentación forma parte del Proyecto Final de Obra)

	
	Certificado de la instalación.

	
	Manual de características, instrucciones y recomendaciones de llenado

	
	Certificado de garantía adicional superior a 1 año (en su caso)

	
	Otros

	OBSERVACIONES


	



	OPERACIONES OBLIGATORIAS S/ APDOS. 38 Y 39 DE LA MI-IP-03


	En todas las instalaciones:

	· Mantener la instalación en correcto estado de funcionamiento y cumplir los requisitos técnicos y de seguridad      establecidos en la instrucción técnica MI-IP-03.

	· Contratar con una empresa autorizada la realización de las revisiones y comprobaciones del correcto estado y funcionamiento de los elementos, equipos e instalaciones, con la periodicidad establecida para cada tipo de instalación.

	· Conservar, a disposición de la Administración que lo solicite, los correspondientes certificados, informes o dictámenes debidamente diligenciados, emitidos por la empresa de mantenimiento u organismo de control autorizado, como resultado de las revisiones realizadas.

	En instalaciones enterradas:

	· Las indicadas para todas las instalaciones.

	· Contratar con un organismo de control autorizado la realización de las inspecciones periódicas.

	· En las instalaciones con tanques enterrados con cubeto estanco y tubo buzo, debe verificarse por el titular, al menos semanalmente, la ausencia de producto en el tubo buzo.

	Revisiones de instalaciones de superficie y enterradas:

	· Cada 10 años:

	· En instalaciones en interior de capacidad no superior a 3000 litros.

	· En instalaciones en exterior de capacidad no superior a 5000 litros.

	· Cada 5 años:

	· En instalaciones en interior de capacidad superior a 3000 litros.

	· En instalaciones en exterior de capacidad superior a 5000 litros.

	

	Inspecciones de instalaciones enterradas:

	· Cada 10 años:

	· En instalaciones en interior de capacidad superior a 3000 litros.

	· En instalaciones en exterior de capacidad superior a 5000 litros.

	· No se exige inspección:

	· En instalaciones en interior de capacidad no superior a 3000 litros.

	· En instalaciones en exterior de capacidad no superior a 5000 litros.

	

	OTRAS OPERACIONES


	

	OBSERVACIONES


	



	Instalación de protección contra incendios que hace posible la transmisión de una señal de alarma a los ocupantes del edificio, activándose desde lugares de acceso restringido, para que únicamente puedan ponerla en funcionamiento las personas que tengan esa responsabilidad. Está constituida por un conjunto de pulsadores que permitirán provocar voluntariamente y transmitir una señal a una central de control y señalización permanentemente vigilada, de forma que sea fácilmente identificable la zona en que ha sido activado el pulsador. El sistema de comunicación de la alarma permitirá transmitir una señal diferenciada, óptica y/o acústica, generada voluntariamente desde un puesto de control.

	

	OBJETO
	
	Protección de todo el edificio o local

	
	
	Protección del garaje 

	
	
	Protección de los locales que se indican: 

	


	
	Otros

	

	EMPRESA INSTALADORA


	Nombre:
	
	Carné:
	

	Domicilio:
	

	CP:
	
	Población:
	
	Provincia:
	

	Tel:
	
	Tel:
	
	Fax:
	

	


	ORGANISMO TERRITORIAL COMPETENTE


	Principado de Asturias. Consejería de Industria.

	Plaza de España. 33007 Oviedo. Tel: 985105500.

	

	DOCUMENTACION ENTREGADA AL TITULAR DE LA INSTALACION


	
	Proyecto de la instalación (específico, redactado por otro técnico, o formando parte del proyecto de ejecución).

(Esta información forma parte de la Documentación de la Obra Ejecutada).

	
	

	
	Documentación técnica e instrucciones de mantenimiento.

	
	Certificado de la instalación firmado por técnico competente de la empresa instaladora y diligenciado por el

	
	servicio competente de la Administración.

	
	Certificado de garantía de la instalación superior a 1 año (en su caso).

	
	Otros

	
	

	OBSERVACIONES


	



	OPERACIONES OBLIGATORIAS S/ EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS RIPCI

	En todas las instalaciones:

	· Realizar, mediante personal propio o contratando con una empresa de mantenimiento, las operaciones de mantenimiento especificadas en la tablas I y II del Apéndice 2 del RIPCI que consisten en:

	· Cada tres meses:

	Comprobación del funcionamiento de la instalación (con cada fuente de suministro).

	Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.).

	· Cada año:

	Verificación integral de la instalación.

	Limpieza de sus componentes.

	Verificación de uniones roscadas o soldadas.

	Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico.

	· Conservar las actas de las revisiones de conservación firmadas por el técnico que las realizó, al menos durante cinco años, a disposición de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma.

	· Tener constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma correspondiente.

	

	OTRAS OPERACIONES


	

	OBSERVACIONES

	



	Instalación de protección contra incendios que hace posible transportar y proyectar agua desde un punto fijo de la red de abastecimiento de agua hasta el lugar del fuego. Puede ser de los tipos siguientes:

	

	· BuIE de 25mm.- Incluye: Armario (opcional), soporte de manguera, válvula manual o automática, manguera semirrígida (longitud 20m), racor de conexión, lanza y boquilla o lanza-boquilla.

	· BIE de 45mm.- Incluye: Armario y soporte de manguera, válvula manual, manómetro, manguera flexible (longitud 15-20m), racor de conexión, lanza, boquilla y lanza-boquilla.

	

	OBJETO
	
	Protección de todo el edificio o local

	
	
	Protección de los trasteros

	
	
	Protección del garaje 

	
	
	Protección de los locales que se indican:


	

	EMPRESA INSTALADORA


	Nombre:
	
	Carné:
	

	Domicilio:
	

	CP:
	
	Población:
	
	Provincia:
	

	Tel:
	
	Tel:
	
	Fax:
	

	

	ORGANISMO TERRITORIAL COMPETENTE

	Principado de Asturias. Consejería de Industria.

	Plaza de España. 33007 Oviedo. Tel: 985105500.

	

	DOCUMENTACION ENTREGADA AL TITULAR DE LA INSTALACION


	
	
	Proyecto de la instalación (específico, redactado por otro técnico, o formando parte del proyecto de ejecución).

	
	
	(Esta información forma parte de la Documentación de la Obra Ejecutada).

	
	
	Documentación técnica e instrucciones de mantenimiento.

	
	
	Certificado de la instalación firmado por técnico competente de la empresa instaladora y diligenciado por el      

servicio competente de la Administración.

	
	
	Certificado de garantía de la instalación superior a 1 año (en su caso).

	
	
	Otros

	



	OBSERVACIONES


	



	OPERACIONES OBLIGATORIAS S/ EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS RIPCI


	En todas las instalaciones:

	· Realizar, mediante personal propio o contratando con una empresa de mantenimiento, las operaciones de mantenimiento especificadas en las tablas I y II del apéndice 2 del RIPCI que consisten en:

	· Cada tres meses:

	Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos.

	Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollar la manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla caso de ser de varias posiciones.

	Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio.

	Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas de armario.

	· Cada año:

	Desmontaje de la manguera y ensayo de esta en lugar adecuado.

	Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de cierre.

	Comprobación de la estanqueidad de los racores y manguera y estado de las juntas.

	Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia (patrón) acoplado en el racor de conexión de la manguera.

	· Cada cinco años:

	La manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 15 Kg/m2.

	· Conservar las actas de las revisiones de conservación firmadas por el técnico que las realizó, al menos durante cinco años, a disposición de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma.

	· Tener constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma correspondiente.

	

	OTRAS OPERACIONES


	

	OBSERVACIONES


	



	Instalación de protección contra incendios para uso exclusivo de bomberos formada por una conducción normalmente vacía que partiendo de la fachada del edificio discurre por la caja de escalera, permitiendo la alimentación de agua por los equipos del servicio de extinción de incendios que es el que proporciona a la conducción la presión y el caudal de agua necesarios para la extinción del incendio.

	Esta compuesta por una toma de agua en fachada o en zona fácilmente accesible al servicio contra incendios con la indicación de uso exclusivo de bomberos, provista de conexión siamesa con llaves y racores, columna ascendente de tubería de acero galvanizado y diámetro nominal 80mm, salidas en las plantas pares hasta la octava y en todas a partir de ésta, igualmente provistas de conexión siamesa con llaves incorporadas y racores de 45mm.

	

	OBJETO
	
	Protección de todo el edificio o local

	
	
	Protección de trasteros

	
	
	Protección del garaje 

	
	
	Protección de los locales que se indican:


	



	EMPRESA INSTALADORA


	Nombre:
	
	Carné:
	

	Domicilio:
	

	CP:
	
	Población:
	
	Provincia:
	

	Tel:
	
	Tel:
	
	Fax:
	

	

	ORGANISMO TERRITORIAL COMPETENTE


	Principado de Asturias. Consejería de Industria.

	Plaza de España. 33007 Oviedo. Tel: 985105500.

	

	DOCUMENTACION ENTREGADA AL TITULAR DE LA INSTALACION



	
	Proyecto de la instalación (específico, redactado por otro técnico, o formando parte del proyecto de ejecución). 

	
	Esta información forma parte de la Documentación de la Obra Ejecutada).

	
	Documentación técnica e instrucciones de mantenimiento.

	
	Certificado de la instalación firmado por técnico competente de la empresa instaladora y diligenciado

por el servicio competente de la Administración.

	
	

	
	Certificado de garantía de la instalación superior a 1 año (en su caso).

	
	Otros

	



	OBSERVACIONES


	


MANTENIMIENTO E INSPECCION MANTENIMIENTO E INSPECCION 


	OPERACIONES OBLIGATORIAS S/ EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS RIPCI


	En todas las instalaciones:

	· Realizar, mediante personal propio o contratando con una empresa de mantenimiento, las operaciones de mantenimiento especificadas en las tablas I y II del apéndice 2 del RIPCI que consisten en:

	· Cada seis meses:

	Comprobación de la accesibilidad de la entrada de la calle y tomas de piso. Comprobación de la señalización.

	Comprobación de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres (engrase si es necesario).

	Comprobar que las llaves de seccionamiento están abiertas.

	Comprobar que todas las tapas de racores están bien colocadas y ajustadas.

	· Conservar las actas de las revisiones de conservación firmadas por el técnico que las realizó, al menos durante cinco años, a disposición de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma.

	· Tener constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma correspondiente.

	

	OTRAS OPERACIONES


	

	OBSERVACIONES


	



	Incidencia  nº:
	
	Fecha:
	

	Asunto:

	Descripción y observaciones:

	
	Con documentación anexa.
	La Propiedad:
	

	
	Sin documentación anexa.


	La documentación anexa se encuentra en:
	
	Fdo:
	

	





A1


INDICE  DE  CONTENIDOS  


DEL  LIBRO  DEL  EDIFICIO











A2


DATOS IDENTIFICATIVOS


DEL  EDIFICIO











A3


ACTA DE RECEPCION  


DEL “LIBRO DEL EDIFICIO”











A4


ACTA  DE  RECEPCIÓN  PARCIAL DE OBRA  CORRESPONDIENTE A FASE TERMINADA








A4


ANEXO Nº1 AL ACTA  DE  RECEPCIÓN  PARCIAL  DE OBRA  CORRESPONDIENTE  A FASE TERMINADA











A4


ACTA DE SUBSANACIÓN DE DEFECTOS CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION PARCIAL DE FASES DE OBRA TERMINADA











A4


ACTA  DE  RECEPCIÓN  


DE  OBRA  TERMINADA








A4


ANEXO  1  AL  ACTA  DE  RECEPCIÓN  


DE  LA OBRA  TERMINADA








A4


ACTA DE SUBSANACIÓN DE DEFECTOS CORRESPONDIENTES A LA  


RECEPCIÓN DE  LA OBRA  TERMINADA








A7


DATOS JURIDICO-ADMINISTRATIVOS DEL EDIFICIO


DATOS  JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS DEL EDIFICIO








B5


RELACIÓN  IDENTIFICATIVA  DE  LOS  AGENTES  QUE  HAN  INTERVENIDO  EN  LA  CONSTRUCCIÓN  DEL  EDIFICIO











C2


INSTRUCCIONES PARTICULARES	


DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	














INSTALACION DE ASCENSORES


DATOS	














INSTALACION DE ASCENSORES


MANTENIMIENTO E INSPECCION	














INSTALACIONES TERMICAS	


DATOS	

















INSTALACIONES TERMICAS	


MANTENIMIENTO E INSPECCION











INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA	


DATOS	














INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA


MANTENIMIENTO E INSPECCION	














INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA	


DATOS	














INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA


MANTENIMIENTO E INSPECCION	














INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION	


DATOS	














INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION	


MANTENIMIENTO E INSPECCION	














ICT (Infraestructuras comunes de telecomunicaciones)


DATOS	














ICT (Infraestructuras comunes de telecomunicaciones)


MANTENIMIENTO E INSPECCION	














ICT (Infraestructuras comunes de telecomunicaciones)


DATOS	














ICT (Infraestructuras comunes de telecomunicaciones)


MANTENIMIENTO E INSPECCION	














IPCI – DETECCION Y ALARMA 


DATOS	














IPCI – DETECCION Y ALARMA 


MANTENIMIENTO E INSPECCION	














IPCI – EXTINTORES


DATOS	














IPCI – EXTINTORES


MANTENIMIENTO E INSPECCION	














IPCI – SISTEMAS FIJOS DE EXTINCION


DATOS	














IPCI – SISTEMAS FIJOS DE EXTINCION


MANTENIMIENTO E INSPECCION 	














OTRAS INSTALACIONES


DATOS	














OTRAS INSTALACIONES


MANTENIMIENTO E INSPECCION	














INSTALACION RECEPTORA DE GAS


DATOS	














INSTALACION RECEPTORA DE GAS


MANTENIMIENTO E INSPECCION	














INSTALACION RECEPTORA DE GAS


DATOS	














INSTALACION RECEPTORA DE GAS


MANTENIMIENTO E INSPECCION	














INSTALACIÓN DE DEPOSITOS DE GAS


DATOS	














INSTALACIÓN DE DEPOSITOS DE GAS


MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN	














INSTALACIÓN DE DEPOSITOS DE GAS


ANEXOS














INSTALACION DE DEPOSITOS DE GAS


ANEXOS








� EMBED Word.Picture.8  ���











INSTALACIÓN DE DEPOSITOS DE GAS


ANEXOS














INSTALACIÓN DE DEPOSITOS DE GAS


ANEXOS








� EMBED Word.Picture.8  ���











INSTALACION DE GASOLEO


DATOS	














INSTALACION DE GASOLEO


MANTENIMIENTO E INSPECCION	














IPCI – ALARMA MANUAL 


DATOS	














IPCI – ALARMA MANUAL 


MANTENIMIENTO E INSPECCION	














IPCI – BIE (BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS)


DATOS	














IPCI – BIE (BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS)


MANTENIMIENTO E INSPECCION	


	














IPCI – COLUMNA SECA 


DATOS	














IPCI – COLUMNA SECA 


MANTENIMIENTO E INSPECCION	











C4


REGISTRO  DE  INCIDENCIAS  Y  REFORMAS DEL EDIFICIO











_1087284562.doc


S2







S







S1







S2







S3







S2







S3







S1







S







DEPOSITO AEREO







DEPOSITO ENTERRADO







V







V







S4












_1087284678.doc


S2







6m







S1







S2







S3







S2







S3







V







PATIO







CHIMENEA







SUMIDERO












_1087113469.doc


S2 + 3m







S1 + 3m







S2 + 3m







S3







S2 + 3m







S3







PATIO ABIERTO







V







S1 + 3m







L1







L2







L3







L4







L5







L6







L8







L7












_1087112803.doc


V







muro RF-120







S







R1







R2







P







S







P







S







1.00m







V







PLANTA







ALZADO







muro RF-120







S












